表C1-3                    技术交底记录


	   工程名称
	
	交底部位
	屋面水泥砂浆找平层

	工程编号
	M1031-1718
	日    期
	2004.10.6

	交底内容：

1．工程做法

20厚1：2.5水泥砂浆找平层。

2．材料要求
水泥：强度等级不低于32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

砂：宜用中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质，级配要良好。

3．主要机具　

运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺等。

4．作业条件  

（1）找平层施工前，屋面保温层应进行隐蔽工程检查验收，并办理验收手续。

（2）各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙、伸缩缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。

根据设计要求的标高、坡度、找好规矩并弹线（包括天沟、檐沟的坡度）。

（3）施工找平层时应将原表面清理干净并浇水湿润，有利于基层找平层的结合。

5．施工工艺

（1）工艺流程：基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→表面处理→打底子

→抹水泥砂浆→碾压养护→验收

（2）找平层的排水坡度应符合设计要求。

（3）抹水泥砂浆找平层：

1）基层清理：将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的硬块要剔平扫净。

2）采用板块预制保温层时，先将板底垫实找平，不易填塞的立缝、边角破损处，用同类保温板块的碎末填实填平。

3）洒水湿润，在抹找平层之前，应对基层洒水湿润，但不能用水浇透，宜适当掌握，以达到找平层、保温层能牢固结合为度。

4）无保温层的屋面应在基层表面上均匀撒上水泥浆，然后用扫帚把水泥素浆涂刷均匀，随刷随做水泥砂浆找平层。

5）冲筋贴灰饼，根据坡度要求拉线找坡贴灰饼，顺排水方向冲竖筋，冲筋的间距为1.5m；在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后进行找平层抹灰。

6）表灰压头遍：天沟、拐角、根部等处应在大面积抹灰前先做，有坡度要求的部位，必须满足排水要求。

大面积抹灰在两筋中间铺砂浆（配合比为1：2.5水泥砂浆），用抹子摊平，然后用短木杠根据两边冲筋标高刮平，再用抹子找平，然后检查平整度。

7）铁抹子压第二遍、第三遍：当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，要注意防止漏压，并将死坑、砂眼抹平，当抹子压不出抹纹时，即可找平、压实，完成第三遍抹压，这道工序，宜在砂浆终凝前进行。

8）养护：找平层抹平、压实后，常温时在24h后浇水养护，养护时间一般不小于7d，干燥后即可进行防水层施工。

（4）细部构造

1）水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%，并采用防水涂料或密封材料封涂，其厚度不应小于20mm。

2）水落口杯及伸出屋面管道周围与找平层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填密封材料。

3）伸出屋面管道根部直径500mm范围内找平层应抹出高度不小于300mm的圆台。

6．质量要求 
（1）主控项目：
1）找平层的材料质量及配合比，必须符合设计及规范要求。

检验方法：检查出合格证、质量检验报告和计量措施。

2）屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。

检验方法：用水平仪（水平尺）、拉线和尺量检查。

（2）一般项目：

1）基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成圆弧形，且整齐平顺。圆弧半径为20mm。    

检验方法：观察和尺量检查。

2）水泥砂浆找平层应平整、压光，不得有酥松、起砂、起皮现象。  

检验方法：观察检查。

3）找平层表面平整度的允许偏差为5mm。   

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

4）检验数量：按屋面面积每100m2抽查一处，每处10 m2，且不少于3处。                       
7．成品保护
（1）在抹好的找平层上推小车运输时，应先铺脚手板车道，防止破坏找平层。

（2）雨水口、内排水口等部位应采取临时措施保护好，防止堵塞和杂物进入。

8．安全措施

1）施工前应进行安全技术交底。

2）运输路线应畅通，各种运输设施和工具应牢固可靠。

3）屋面周围檐口应搭设不低于1.2m的防护栏，并用密目网封闭。

4）屋面孔洞应封盖严密。

5）操作人员不得过分集中，并不得追逐嬉闹。

6）上屋面作业时，不得穿硬底、易滑的鞋。



	技术负责人：                  交底人：                 接交人：



2

